Российская Федерация

Администрация Новокаменского сельсовета

Ельцовского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018                                         с.Новокаменка                                           № 14

Об утверждении актуализации схемы

водоснабжения и водоотведения

Новокаменского сельсовета Ельцовского

района Алтайского края

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения», Устава муниципального образования Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения Новокаменского сельсовета Ельцовского района Алтайского края.

2.Отменить постановление от 30.12.2014№ 37 «Об утверждении схемы водоснабжения Новокаменского сельсовета Ельцовского района Алтайского края до 2034 года».

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      Л.И.Криволуцкая

|  | Утверждено постановлением администрации «Об утверждении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Новокаменского сельсовета Ельцовского района Алтайского края» от 03.05.2018 № 14 |
| --- | --- |

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Общие положения

Схема водоснабжения муниципального образования Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края   — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения муниципального образования Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края является Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения   разработана в соответствии с Требованиями к содержанию схем водоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», документами территориального планирования.

Раздел 1

Технико-экономическое состояние центральных систем водоснабжения муниципального образования Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края

Муниципальное образование Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, состоящее в настоящий момент из населенного пункта с.Новокаменка осуществляется по сети централизованной системы водоснабжения от водозаборной скважины. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 9,5 км., мощность водозаборных сооружений составляет 0,3тыс. куб. м/сут., марка насоса ЭВЦ -6-10-110

На территории муниципального образования находятся 2 арт. скважины. Водоснабжением на территории муниципального образования Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края занимается Муниципальное унитарное предприятие «Каменка», учредителем которого является Администрация Новокаменского сельсовета Ельцовского района Алтайского края..

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях необходима организация зон санитарной охраны (далее — ЗСО). ЗСО источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. ЗСО разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов. Централизованная система холодного водоснабжения с.Новокаменка обеспечивает:

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества;

тушение пожаров;

собственные нужды на промывку водопроводных сетей.

Учитывая вышеизложенное, важнейшей задачей при организации систем водоснабжения является расчет потребностей села в воде, объемов водопотребления на различные нужды.

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Вода в скважине соответствует санитарно-гигиеническим требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» , предъявляемым к качеству питьевой воды. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ  №168 от 31.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Проблемными вопросами системы водоснабжения являются:

износ водопроводных сетей 100%;

высокие затраты электроэнергии по доставке воды потребителям;

износ насосного оборудования.

Обеспечение населения качественной услугой водоснабжения является одной из важных проблем. Качество предоставляемой услуги должно определяться условиям договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие поставляемого ресурса (воды) существующим стандартам и нормативам.

Раздел 2

Направления  развития централизованных систем  водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения принята только для с. Новокаменка. Для обеспечения водоснабжением жителей с. Новокаменка качественной водой в полном объеме с учетом предполагаемой перспективы развития населенного пункта проектом предлагается реконструкция сущ. скважины (замена насоса), а также бурение дополнительной арт.скважин (1 рабочую) ориентировочным дебитом 120м3/сут.

В связи с тем, что на скважине водоупорный слой мощностью 73,0 м (заводской), допускается установить зону строгого режима 30х30м по согласованию с соответствующими органами. В случае получения минерализованных вод из вновь пробуренной артскважины  необходимо применить опреснительные установки.

Вводы водопровода предусмотрены во все жилые и производственные здания. Для обеспечения водой населения сущ. индивидуальной застройки предлагается устройство водоразборных колонок с радиусом обслуживания до 100м.

Типовой проект и мощность артскважин должна быть определена при рабочем проектировании.

Регулирующей емкостью проектом принята водонапорная башня. Необходимая емкость бака водонапорной башни принята из расчета  суточного водопотребления.

Высота башни определена из условия обеспечения нормального напора воды на вводе в здание, расположенное в самой неблагоприятной точке сети и принимается 20,0 м.

Противопожарные запасы воды предусмотрены в системе с центрального водоснабжения.

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления  питьевой, технической воды

а). Нормы проектирования. Расчетные расходы воды.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц 1-5 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

50 л/сут. на одного человека в существующей застройке частными домами, квартирами;

Расходы воды по с. Новокаменка  приведены ниже в таблице 1

Таблица 1

|  | Наименование Потребителя | Ед. измер. | Современное состояние на 2018 год. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водопотребление |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во потребителей | Норма Норма л/в.месяц л/в.сут. | Куб.м. л/сут | Тыс. Куб.м. в год |  |
|  | 1 | А) | Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |
|  | А) Администр. зд-ия | чел. | 5 | 360 12 | 0.060 | 0.015 |  |
|  | Б) Клуб | чел. | 2 | 240 8 | 0.016 | 0.004 |  |
|  | В) Школа | чел. | 53 | 300 10 | 0.53 | 0.095 |  |
|  | Г) ФАП | чел. | 2 | 390 13 | 0.026 | 0.007 |  |
|  | Д) д/с | чел. | 10 | 2250 75 | 0.75 | 0.189 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0.31 |  |
|  | 2 | Б) | Коммунальный сектор |  |  |  |  |
|  | А)Жилые дома, оборуд. Водопроводом, канализацией. | чел. | 315 | 2517 83.90 | 26.42 | 8.72 |  |
|  | Б)Жил.дом оборуд.туалетом,ванной | чел. | 19 | 3466 115.53 | 2.19 | 0.72 |  |
|  | Итого |  | 334 |  |  | 9.44 |  |
|  |  |  | Индивидуальный сектор |  |  |  |  |
|  | А) КРС | гол. | 63 | 3025 100.80 | 6.35 | 1.33 |  |
|  | Б) Молодняк (телки) | Гол | 33 | 605 20.2 | 0.66 | 0.14 |  |
|  | В) Свиньи | Гол | 175 | 756 25.2 | 4.41 | 0.92 |  |
|  | Г) Овцы | Гол | 109 | 303 10.1 | 1.1 | 0.23 |  |
|  | Д) Лошади | Гол | 30 | 1815 60.5 | 1.8 | 0.38 |  |
|  | Е)Быки ,Нетели | гол | 35 | 1815 60.5 | 2.1 | 0.44 |  |
|  | Итого |  | 445 |  | 16.42 | 3.44 |  |
|  | Полив приусад. участков | М2 | 21750 | 184 6.0 |  | 0.04 |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 13.23 |  |

Таблица 2

|  | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 13,2 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 11,3 |
| 3 | Объем потерь | тыс. м3 | 1,9 |

Раздел 4

Предложения  по строительству, реконструкции и модернизации объектов  централизованных  систем  водоснабжения.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Чистка резервуара, хлорирование воды | 1 | 5,0 |  |  |  |
| 2. | Ремонт изгороди водозабора | 2 | 2,0 |  |  |  |
| 3. | Устранение порывов водопровода | 1 | 44,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  | 51,0 |  |  |  |

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения:

Строительство/реконструкция водозаборных сооружений;

Установка систем телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения;

Установка приборов учета.

Муниципальное образование Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края входит в состав Ельцовского района, расположено в восточной части Ельцовского района. Местность преимущественно холмистая.

По гидравлическим свойствам воды горизонта напорные с величиной напора до 64 м. Воды сложные по степени обильности и минерализации. В поверхностной части горизонта они преимущественно слабообильные, пресные. С глубиной водообильность горизонта и минерализации подземных вод возрастают. Противопожарные запасы воды предусмотрены в системе с центрального водоснабжения.

Вокруг скважины устанавливается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения.

Для водоисточника предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны. Граница первого пояса ЗСО для скважины принята радиусом 30 м, границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчётом.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть бетонирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников должно предусматриваться:

- выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

- регулирования бурения новых скважин;

- подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории 3-го пояса  ЗСО подземных источников предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсичными веществами и т.д.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения и сметная стоимость их реализации определяются отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения

Раздел 5

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с «Инструкцией» о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении градостроительной документации (РДС-3-201-93) в Генеральном плане поселения предлагаются мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

Раздел «Охрана окружающей среды» предусматривает следующие архитектурно-планировочные и инженерно-технические мероприятия:

планировочные мероприятия;

охрана воздушного бассейна, санитарно-защитные зоны;

охрана водного бассейна;

охрана почв и растительности;

санитарная очистка территории и утилизация отходов;

Планировочные мероприятия

Архитектурно-планировочные мероприятия на охватываемой генеральным планом территории сводятся, в основном, к следующему:

создание санитарно-защитных зон вокруг действующих сельскохозяйственных предприятий.

развитие системы зеленых насаждений.

благоустройство прибрежных территорий.

обязательное озеленение улиц.

Охрана воздушного бассейна санитарно-защитных зон

Крупные источники загрязнения воздушного бассейна и предприятия с особо вредным производством в поселении и на прилегающих к нему территориях отсутствуют.

Ниже приведен список предприятий  и организаций по классам вредности согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, действующих в настоящее время.

Предприятия и сооружения II класса вредности (С.З.З.-500 м.)

Свалка (участок компостирования твердых бытовых отходов) вблизи с. Новокаменка.

Предприятия и сооружения III класса вредности (С.З.З.-300 м.)

Ферма крупного рогатого скота 60 голов вблизи с.Новокаменка

Предприятия и сооружения IV класса вредности (С.З.З.-100 м.)

Существующая пилорама с. Новокаменка.

Предприятия и сооружения V класса вредности (С.З.З. – 50 м.)

Действующие сельские кладбища :

с. Новокаменка – 1,2 га

Генеральным планом предусмотрены резервные территории для промышленной зоны, где предлагается размещать новые промышленные предприятия, если такие появятся, а также постепенно выносить по мере амортизации существующие, размещение которых в настоящее время не отвечает СанПиН.

В пределах водоохранных зон запрещается:

1. Использование сточных вод для удобрения почв;

2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными водоохранными зонами запрещаются:

1. Распашка земель;

2. Размещение отвалов размываемых грунтов;

3. Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Охрана почв и растительности.

В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:

организация планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от твердых отходов со складированием их на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО)

мероприятия по защите от водной эрозии

мероприятия по защите от подтопления

Санитарная очистка территории и утилизация отходов.

Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки поселения, предусматривающая сбор бытовых отходов от зданий и жилых строений.

Сбором бытовых отходов занимается администрация Новокаменского сельсовета.

На полигон ТБО запрещается прием химически и эпидемически-опасных отходов, которые должны храниться и обезвреживаться на специальных сооружениях.

Обезвреживание трупов павших животных утилизируется в термической яме скотомогильника.

Количество бытовых отходов принято согласно СНиП 2.07.01-89*, и составляет –50 т/год.

Охрана почв от подтопления

В качестве основных мероприятий по защите следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, русло регулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи, и другие защитные сооружения.

Раздел 6

Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Стоимость строительства и реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения будет определена после разработки проектной документации и получения государственной экспертизы проекта.

Раздел 7

Плановые значения показателей развития централизованных систем

водоснабжения

Индикаторы достижения целей при выполнении мероприятий по улучшению водоснабжения:

- повышение качества предоставления коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного водоснабжения с.Новокаменка; - повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - снижение количество аварий на центральных сетях водоснабжения; - реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. -увеличение мощности систем водоснабжения.

Раздел 8

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образовании Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края не выявлено.

Раздел 9

Сведения о водоотведении на территории муниципального образовании Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края

В с.Новокаменка централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется